Схема теплоснабжения КУРИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО муниципального района

сАРАТОВСКОЙ области

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Куриловского муниципального образования ………………………………………………………3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей………………………………6

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………..7

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии…………………………………….7

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……..12

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………….13

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………...14

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………………………..15

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………………….15

Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям……………………….............15

Раздел 11. Схема теплосетей с.Куриловка………………………………………….16

Раздел 12. Схема теплосетей с.Елховка…………………………………………….17

ПРОЕКТ

Схема теплоснабжения Куриловского муниципального образования Вольского муниципального района

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Куриловского муниципального образования.

1.1.Существующее состояние.

Куриловское муниципальное образование расположено в юго-западной части Вольского муниципального района, находящегося в северной части Саратовской области. Административным центром поселения является село Куриловка, расположенное в 40 км от административного центра муниципального района - г.Вольск. Расстояние от с. Куриловка до ближайшей железнодорожной станции составляет 8 км.

Территория поселения граничит на севере с Барановским муниципальным образованием, Сенным муниципальным образованием и Кряжимским муниципальным образованием, на востоке – с городским поселением – г. Вольск, на юге и западе – с Воскресенским муниципальным районом.

Общая площадь территории Куриловского сельского поселения составляет 21441,3 га.

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой шесть населенных пунктов: село Куриловка, село Шировка, село Елховка, село Белый Ключ, ж/д станция Куриловка, поселок Горный.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Куриловского муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. Теплоснабжение социально значимых объектов и двух многоквартирных домов осуществляется от отдельностоящих котельных. Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем (работающих на природном газе), часть имеет печное отопление, работающее на природном газе, и совсем незначительная часть жилой застройки оборудованы печами на твердом топливе.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Куриловского муниципального образования  осуществляет ОАО «Вольсктеплоэнерго». ОАО «Вольсктеплоэнерго» расположен по адресу: г. Вольск, ул. Народная д.159б.

На обслуживании предприятия находится 1 котельная в с.Куриловка, 1 котельная в с.Елховка Куриловского муниципального образования.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1 | Котельная расположенная по адресу: с.Куриловка ул.Садовая | Жилой дом: ул.Ленина 52 | 100 132 | - | 100 132 | ОАО «Вольсктеплоэнерго» ОАО |
|  |  | Жилой дом: ул.Ленина 27б |  |  |  |  |
|  |  | Здание МОУ «СОШ с.Куриловка | 40 | - | 40 |  |
|  |  | Здание детского сада с.Куриловка | 200 | - | 200 |  |
|  |  | Здание Дома культуры | 20 | - | 20 |  |
|  |  | Здание администрации Куриловского МО | 120 | - | 120 |  |
| 2 | Котельная расположенная по адресу: с.Елховка | Административное здание с.Елховка | 250 | - | 250 | ОАО «Вольсктеплоэнерго» |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2012 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | ОАО «Вольсктеплоэнерго» | 152931 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Куриловского муниципального образования.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2022г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2032г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | - | - | - |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 37,809 | 37,809 | 37,809 |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 37,809 | 37,809 | 37,809 |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | - | - |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |  |
|  | Отопление | ГВС |  | Отопление | ГВС |
| Куриловское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Котельная с.Куриловка. | 1,23 | 0 |  | 2 | 0 |
| Котельная с.Елховка | 1,23 | 0 |  | 2 | 0 |
| Итого: | 2,46 | 0 |  | 4 | 0 |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |  |
|  |  |  |  | отопление | ГВС |  | отопление | ГВС |
| Куриловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с.Куриловка. | МДОУ «Детский сад села Куриловка», | 703 | 144,4 | 0 |  | 2 | 0 |
|  |  | СОШ «села Куриловка», | 1448,2 | 298,5 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | дом № 52 улица Ленина села Куриловка, | 750 | - | 0 |  |  | 0 |
|  |  | дом № 27 б улица Ленина села Куриловка, | 675 | - | 0 |  |  | 0 |
|  |  | МУК «Дом культуры села Куриловка», | 880 | - |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Куриловского муниципального образования | 561,5 | 149,8 | 0 |  |  | 0 |
| 2 | Котельная с.Елховка | Административное здание с.Елховка | 1564 |  |  |  |  |  |

Учитывая, что Генеральным планом Куриловского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в муниципальном образовании с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная Куриловского поселения |  |  |  |
| Ул. Ленина 52. | - | ул. Ленина 27б. | - |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Куриловское сельское поселение |  |  |
| Котельная с.Куриловка | 1,23 | В работе |
| Котельная с.Елховка | 1,23 | В работе |
| Итого: | 2,46 |  |

Модернизация системы теплоснабжения  Куриловского муниципального образования не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от существующих автономных источников.

Объекты, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от водонагревательных систем, работающих на природном газе и электро-водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Куриловское муниципальное образование практически полностью газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано автономными отопительными системами, работающими на природном газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 6,81 Гкал/ч.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Куриловского муниципального образования  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Куриловское сельское поселение |  |  |
| Котельная с.Куриловка | 0,73 | 0,73 |
| Котельная с.Елховка | 0,73 | 0,73 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Куриловское сельское поселение |  |  |  |
| Котельная с.Куриловка | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Котельная с.Елховка | 1,23 | 1,23 | 1,23 |

2.7 Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Куриловское сельское поселение |  |  |
| Котельная с.Куриловка | 280 | 21 |
| Котельная с.Елховка |  |  |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Куриловское сельское поселение |  |
| Котельная с.Куриловка | нет |
| Котельная с.Елховка | нет |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Куриловского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения |  |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | - снижение затрат на топливо и ремонтные работы на теплосетях; Сокращение расходов на топливо; - сокращение персонала с 8 человек до 4. |
|  | -реконструкция тепловых сетей, | 175,0 |  |  |  | 175,0 |  |
| 2 | Реконструкция котельной села Куриловка, села Елховка | 150,0 |  |  |  | 150 | -снижение затрат на ремонтные работы котлов и теплосети; -стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией |
|  | - ремонт здания котельной |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  | - установка котла |  |  | 360 |  | 360 |  |
|  | -установка насосного хозяйства |  |  |  | 150 | 150 |  |
|  | - установка 2котла | 200,0 |  |  |  | 200,0 | - снижение затрат на ремонтные работы котлов и теплосети; -использование дешевого топлива |
|  | Итого: | 525 | 100 | 360 | 150 | 1135 |  |

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная села Куриловка | Шт. | Экономия средств на приобретение топлива |
| 2 | Котельная села Елховка | Шт. |  |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В соответствии с Генеральным планом Куриловского муниципального образования  меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы не предусмотрены.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Куриловского муниципального образования меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Куриловского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Куриловское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная села Куриловка | Братск | 2 | 1987 | 1,23 | 0,73 |
| 2 | Котельная с.Елховка | Хоппер-100 | 2 | 2003 | 1,23 | 0,73 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,46 | 1,46 |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха Тн(0C) | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, Т1(0 C) | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, Т2 (0C) |
| --- | --- | --- |
| +10 | 36 | 32 |
| +8 | 40 | 34 |
| +6 | 43 | 37 |
| +4 | 47 | 39 |
| +2 | 50 | 41 |
| 0 | 53 | 44 |
| -2 | 57 | 46 |
| -4 | 60 | 48 |
| -6 | 63 | 50 |
| -8 | 66 | 52 |
| -10 | 69 | 54 |
| -12 | 72 | 56 |
| -14 | 75 | 58 |
| -16 | 78 | 59 |
| -18 | 81 | 61 |
| -20 | 84 | 63 |
| -22 | 87 | 65 |
| -24 | 89 | 67 |
| -26 | 92 | 68 |
| -27 | 95 | 70 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куриловского сельское поселение |  |  |
| 1 | Котельная села Куриловка | 1,23 | 1,23 |
| 2 | Котельная с.Елховка | 1,23 | 1,23 |

Учитывая, что первая очередь Генерального плана Куриловского муниципального образования рассчитана до 2022 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2032 года.

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Куриловского муниципального образования  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Куриловского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Куриловского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплосетей | 612 | П.м. | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 1.1 | теплотрасса котельной села Куриловка, села Елховка | 250 | П.м. |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куриловское сельское поселение |  |  |  |  |
| Котельная села Куриловка | газ |  | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная села Елховка | газ |  | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана поселения, т.е. на период до 2022 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Куриловского муниципального образования.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Куриловского муниципального образования  осуществляет ОАО «Вольсктеплоэнерго».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить ОАО «Вольсктеплоэнерго».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ОАО «Вольсктеплоэнерго» охватывает всю территорию Куриловского муниципального образования, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории Куриловского муниципального образования.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная расположенная по адресу: с.Куриловка ул.Ленина 60 | 1,23 | 0,518 |
| 2 | Котельная села Елховка | 0,18 | 0,06 |
|  | Итого: | 1,38 | 0,524 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Куриловского муниципального образования нет бесхозяйных тепловых сетей.

Раздел 11 схема теплосетей с.Куриловка

МУК ЦКС «ДК с.Куриловка»

Жилой дом № 52

МОУ СОШ с.Куриловка

Администрация Куриловского МО

котельная

Жилой дом №27б

МДОУ «детский сад с.Куриловка»

Раздел 12 схема теплосетей с.Елховка

Котельная с.Елховка

Административное здание с.Елховка