АДМИНИСТРАЦИЯ

ШИРОКОБУЕРАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.09.2013  № 29                                                             с. Широкий Буерак

Об утверждение схемы теплоснабжения Широкобуеракского муниципального образования до 2027 года

# В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», с учетом заключения о результатах публичных слушаний, проведенных 03 сентября 2013 года, ст.30 Устава Широкобуеракского муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Широкобуеракского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области до 2027 года согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление одновременно со схемой теплоснабжения на официальном сайте администрации Широкобуеракского муниципального образования в сети Интернет www.Вольск.РФ.ru. до 24.09.2013 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Широкобуеракского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Широкобуеракского

муниципального образования                                                   Г.Ф. Симонова

Приложение

к постановлению администрации Широкобуеракского

муниципального образования

№ 29 от 09.09.2013 г.

Схема

теплоснабжения ШИРОКОБУЕРАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛЬСКОГО муниципального района САРАТОВСКОЙ области

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………3

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Широкобуеракского муниципального образования……………………………5

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей…………8

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………..10

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии……………10

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей………………………………………………………………………………13

Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………………14

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………….15

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………………15

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии………………………………………………………………15

Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям…………………….......16

Раздел 11. Графическая часть …………………………………….………….17

2013 год

Схема теплоснабжения Широкобуеракского  муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области

Общие положения:

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Широкобуеракского  муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Генеральный план поселения.

Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения:

Схема теплоснабжения поселения - разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2027 г. являются:

Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Широкобуеракского муниципального образования.

1.1.Существующее состояние.

Широкобуеракское муниципальное образование расположено в восточной  части Вольского муниципального района, находящегося в северной части Саратовской области. Административным центром Широкобуеракского муниципального образования является  село Широкий Буерак, расположенное в 40 км от административного центра муниципального района – г. Вольск. Территория Широкобуеракского муниципального образования граничит на севере с Хвалынским районом, на востоке с Балаковским муниципальным районом, на юге с Терсинским муниципальным образованием, на западе с Талалихинским муниципальным образованием.

Общая площадь территории Широкобуеракского муниципального образования в границах, установленных Законом Саратовской области от 27.12.2004 г. № 86-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Вольского муниципального района», составляет 28496,7 га.

В состав Широкобуеракского муниципального образования входит пять населенных пунктов: с. Широкий Буерак, с. Богатое, с. Богородское, с. Заветное, с.Рощино.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Широкобуеракского муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы газовыми котлами и печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические и газовые водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Широкобуеракского муниципального образования  осуществляет ОАО «Вольсктеплоэнерго».

ОАО «Вольсктеплоэнерго» расположено в г. Вольске.

На обслуживании предприятия находится 2 котельных Широкобуеракского муниципального образования: в с. Широкий Буерак и в с. Богатое.

Теплоснабжение некоторых объектов осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1 | Котельная с.Широкий Буерак | Здание администрации Широкобуеракского МО, гараж | 760 | 0 | 760 | ОАО «Вольсктеплоэнерго» |
|  |  | Здание школы-интернат с. Широкий Буерак |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ «Детский сад с.Широкий Буерак» |  |  |  |  |
|  |  | МОУ «СОШ с. Широкий Буерак», гараж |  |  |  |  |
|  |  | Четырехквартирный жилой дом |  |  |  |  |
|  |  | Двухквартирный жилой дом |  |  |  |  |
| 2 | Котельная с. Богатое | Здание МОУ «ООШ с.Богатое» | 422 | 0 | 422 | ОАО «Вольсктеплоэнерго» |
|  |  | Административное здание ООО «Рассвет-1», гараж |  |  |  |  |
|  | итого: |  | 1182 | 0 | 1182 |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | ОАО « Вольсктеплоэнерго» | 1692,97 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Широкобуеракского муниципального образования.

Строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры не планируется. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения нет.

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия, тыс (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная с. Широкий Буерак | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Богатое | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 2,9 | 0 | 0 | 0 |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |  |
|  |  |  |  | отопление | ГВС |  | отопление | ГВС |
| 1 | Котельная с. Широкий Буерак | Здание администрации Широкобуеракского МО, гараж |  | 1,031 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Здание школы-интернат с.Широкий Буерак |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ «Детский сад с.Широкий Буерак» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МОУ «СОШ с. Широкий Буерак», гараж, столовая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Четырехквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двухквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по котельной |  | 1,031 | 0 |  |  | 0 |
| 2 | Котельная с. Богатое | Здание МОУ «ООШ с.Богатое» |  | 1,744 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Административное здание ООО «Рассвет-1», гараж |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по котельной |  | 1,744 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Всего: |  | 2,775 | 0 | 0 |  | 0 |

Учитывая, что Генеральным планом Широкобуеракского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная с. Широкий Буерак |  |  |  |
| 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| Котельная с. Богатое |  |  |  |
| 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Широкий Буерак | 1,031 | В работе |
| Котельная с. Богатое | 0,7 | В работе |
| Итого: | 1,73 |  |

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  Широкобуеракского сельского  поселения осуществляет ОАО «Вольсктеплоэнерго». ОАО «Вольсктеплоэнерго» является  теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования.

Модернизация системы теплоснабжения Широкобуеракского муниципального   образования не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электрических и газовых водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы газовыми котлами и печами на твердом топливе. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Широкобуеракского муниципального образования  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная с.Широкий Буерак | 0,02 | 39 |
| Котельная с. Богатое | 0,01 | 5 |
| Всего: | 44 | 44 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная с. Широкий Буерак | 1,031 | 1,031 | 1,031 |
| Котельная с. Богатое | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Итого: | 2,731 | 2,731 | 2,731 |

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Широкий Буерак | 168,4 |  |
| Котельная с. Богатое | 77,9 |  |
| Всего: | 246,3 |  |

2.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная с. Широкий Буерак | Нет |
| Котельная с. Богатое | Нет |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Широкобуеракского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения муниципального образования, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложений по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не имеется.

4.3. Предложений по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не имеется.

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Широкобуеракского муниципального образования меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Широкобуеракского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения муниципального образования, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Широкий Буерак | Универсал-5 КСВ-0,85 | 1 1 | 1995 2000 | 0,3 0,731 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1,031 | 0,99 |
| 2 | Котельная с. Богатое | Универсал-5 Факел-Г КСВ-0,63 | 1 1 1 | 1989 1999 1999 | 0,344 0,86 0,54 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1,744 | 0,111 |
|  | Всего: |  | 5 |  | 2,775 | 1,101 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных (температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| +10 | 36 | 32 |
| +8 | 40 | 34 |
| +6 | 43 | 37 |
| +4 | 47 | 39 |
| +2 | 50 | 41 |
| 0 | 53 | 44 |
| -2 | 57 | 46 |
| -4 | 60 | 48 |
| -6 | 63 | 50 |
| -8 | 66 | 52 |
| -10 | 69 | 54 |
| -12 | 72 | 56 |
| -14 | 75 | 58 |
| -16 | 78 | 59 |
| -18 | 81 | 61 |
| -20 | 84 | 63 |
| -22 | 87 | 65 |
| -24 | 89 | 67 |
| -26 | 92 | 68 |
| -27 | 95 | 70 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Широкий Буерак | 1,031 | 0,9 |
| 2 | Котельная начальной с. Богатое | 0,7 | 0,12 |
|  | Итого: | 1,731 | 1,02 |

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана Широкобуеракского муниципального образования рассчитана до 2032 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2032 года.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Широкобуеракского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Широкобуеракского  муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения муниципального образования, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения муниципального образования, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная с. Широкий Буерак | 760 | м | обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения |
| 2 | Котельная с. Богатое | 422 | м | обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Георгиевское сельское поселение |  |  |  |  |
| Котельная с. Широкий Буерак | Газ | 363,4 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная с. Богатое | Газ | 97,9 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: |  | 461,3 |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить проблемы по обеспечению потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям. Изношенность котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  Широкобуеракского муниципального образования осуществляет ОАО «Вольсктеплоэнерго».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить ОАО «Вольсктеплоэнерго».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Широкий Буерак | 1,031 | 0,9 |
| 2 | Котельная с. Богатое | 0,7 | 0,12 |
|  | Всего: | 1,731 | 1,02 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Широкобуеракского муниципального образования нет бесхозяйных тепловых сетей.

Раздел 11. Графическая часть

СХЕМА № 1

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. ШИРОКИЙ БУЕРАК

КОТЕЛЬНАЯ № 14 Р

ДЕТСКИЙ САД

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

МАСТЕРСКИЕ  СОШ

СТОЛОВАЯ СОШ

ОБЩЕЖИТИЕ

ГАРАЖ

ПОЖАРНЫЙ ПОСТ

ГАРАЖ СОШ

ЖИЛОЙ ДОМ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ШКОЛА/ДОМ КУЛЬТУРЫ

| Наименование объекта | Кол-во | Наименование объекта | Кол-во | Характеристики применяемых труб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dy (мм) | Д-на (м) | Dy (мм) | Д-на (м) |
| Жилой фонд | 2 | Учреждения культуры | 1 | 25 | 36 | 80 | 0 |
| Школа | 2 | Административное здание | 1 | 40 | 0 | 100 | 490 |
| Детский сад | 1 | Прочие организации | 4 | 50 | 250 | 150 | 270 |
| Медучреждения | 0 | Котельная | 1 | 70 | 300 | 200 | 174 |

СХЕМА № 2

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. БОГАТОЕ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ГАРАЖ

КОТЕЛЬНАЯ № 15 Р

ДЕТСКИЙ САД

ШКОЛА/ДЕТСКИЙ САД

| Наименование объекта | Кол-во | Наименование объекта | Кол-во | Характеристики применяемых труб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dy (мм) | Д-на (м) | Dy (мм) | Д-на (м) |
| Жилой фонд | 0 | Учреждения культуры | 0 | 25 | 0 | 80 | 774 |
| Школа | 1 | Административное здание | 1 | 40 | 0 | 100 | 0 |
| Детский сад | 1 | Прочие организации | 1 | 50 | 70 | 150 | 0 |
| Медучреждения | 0 | Котельная | 1 | 70 | 0 | 200 | 0 |

Глава Широкобуеракского муниципального образования,

исполняющий полномочия главы администрации Широкобуеракского

муниципального образования                                                   					                       Г.Ф. Симонова